{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["配置"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"配置","index":0,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"merged":[[18,0,18,4],[22,0,22,4],[60,0,60,4],[75,0,75,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["高压进线PT柜"]
["元件名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["电压互感器","JDX10-10","只",3]
["高压避雷器","XRNP-10/1A","组",1]
["带电显示及传感器","DXN-10","组",1]
["湿温度控制器","WSK-TH","套",1]
["绝缘子","ZA","套",1]
["套管","TG","只",3]
["二次小母线","XMX","只",1]
["二次元件","RC-3","套",1]
["计量表",null,"只",1]
["电磁锁","DNS","只",1]
["接地排","JDP","只",1]
["柜内排","TMY-50*5","式",1,"含水平连接母排"]
["柜体","800*2300*1500","台",1,"KYN28"]
["辅材及热缩",null,"式",1]
[]
[" 控制柜+UPS"]
["元件名称","型号规格","单位","数量","备注"]
["控制+UPS柜","3K 30分钟","台",1]
[]
["500kva（变压器）配置清单"]
["主进柜"]
["名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
["GGD柜体","800*2200*600","台",1,"落地安装"]
["刀开关","HD13-1500/31BX","台",1,"正泰"]
["万能式断路器","  NA1-2000X-1250M/3P电动抽屉AC220/230","台",1,"正泰"]
["电流互感器","BH-0.66 60 1000/5","块",3,"正泰"]
["多功能数显表","PD666-8S4 380V 5A","块",1,"正泰"]
["无功补偿器","ZT-830GB","块",1,"正泰"]
["铜排","TM8*80","式",1]
["电线及辅材",null,"式",1]
["电容补偿柜柜"]
["名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
["GGD柜体","800*2200*600","台",1,"落地安装"]
["刀开关","HD13-400/31BX","台",1,"正泰"]
["智能电容器","BAGB-450(20+20)","台",5,"正泰"]
["电流互感器","BH-0.66 40 300/5","块",3,"正泰"]
["电流表","42L6-A 300/5","块",3,"正泰"]
["铜排",null,"式",1]
["电线及辅材",null,"式",1]
["出线柜1、2"]
["名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
["GGD柜体","800*2200*600","台",1,"落地安装"]
["刀开关","HD13-1000/31BX","台",1,"正泰"]
["塑壳断路器","NXM-400S/3300 400A","台",1,"正泰"]
["塑壳断路器","NXM-250S/3300 250A","台",2,"正泰"]
["塑壳断路器","NXM-125S/3300 125A","台",2,"正泰"]
["电流互感器","BH-0.66 400/5","块",1,"正泰"]
["电流互感器","BH-0.66 200/5","块",4,"正泰"]
["电流表","42L6-A 400/5","块",1,"正泰"]
["电流表","42L6-A 200/5","块",4,"正泰"]
["漏电断路器","NXBLE*32 2P 20A","只",1,"正泰"]
["熔断器","RT28-32/3P 6A","组",1,"正泰"]
["铜排",null,"式",1]
["电线及辅材",null,"式",1]
["小计"]
["合计",null,"台",2]
[]
["30KVA 变压器配置明细"]
["名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
["柜体","1200*600*400","台",1,"落地安装"]
["隔离开关","HD18-160/3","台",1,"正泰"]
["塑壳断路器","NXM-125S/3300 125A","台",2,"正泰"]
["塑壳断路器","NXM-63S/3300 40A","台",4,"正泰"]
["断路器","NXB-63 2P C25","只",2,"正泰"]
["漏电断路器","NXBLE-32 2P 20A","只",1,"正泰"]
["电流互感器","BH-0.66 100/5","块",3,"正泰"]
["电流表","6L2-A 100/5","块",3,"正泰"]
["电压表","6L2-V 450V","块",1,"正泰"]
["电压换相开关","LW112-16/9.YH3.3","只",1,"正泰"]
["熔断器","RT28-32/3P 6A","组",1,"正泰"]
["电线及辅材",null,"式",1]
[{"$nulls":3},1]
["不锈钢室外防雨控制柜",{"$nulls":6},0]
["名称","型号及规格","单位","数量","备注"]
["不锈钢柜","1200*600*400","台",1,"304，室外防雨.加30公分腿"]
["塑壳断路器","NXM-125S/3300 125A","台",1,"正泰"]
["电线及辅材"]